**Отчет о подготовке муниципального образования городское поселение рабочий поселок Горный Тогучинского муниципального района Новосибирской области, теплоснабжающей и теплосетевой организации – МУП «ТеплоВодоКанал» к отопительному периоду 2022-2023 г.г.**

**Докладчик: Директор МУП «ТеплоВодоКанал» - Зотов Константин Николаевич.**

Во время подготовки к отопительному периоду 2022/2023 были проделаны следующие виды работ:

1. Восстановление теплотрассы СЖБ Ø-325, L-70 м- работы производились с 23.05.2022 по 25.06.2022- демонтаж тепловой камеры из сборного железобетона; демонтаж размороженного участка трубопровода, монтаж задвижек Ø300мм- 2шт; гидравлическая опрессовка тепловой сети Ø-325мм, L-256м в двухтрубном исчислении, промывка участка тепловой сети ХВС объемом 57 м3; монтаж трубопровода Ø-325, L-70м; врезка в существующие сети 2 шт., устройство металлических опор под трубопроводы 4шт.; перекрытие лотков ЖБ плитами 14шт.; разработка грунта экскаватором с обратной засыпкой 9м3.
2. Замена металлической трубы от т.к. -2 до Первомайской 9 Ø100, L-30м- демонтаж трубопровода Ø100, L-50м; демонтаж ЖБ лотков 17шт.; разработка грунта экскаватором 15м3; монтаж лотков 6шт; обратная засыпка грунта экскаватором.
3. Замена металлической трубы от т.к.-6 до ЦТП № 3, L-30м, Ø-273- разработка грунта экскаватором с обратной засыпкой; демонтаж, монтаж плит перекрытия лотков автокраном; демонтаж трубопровода Ø273, L-30м в двухтрубном исчислении; гидравлическая опрессовка и промывка сетей; благоустройство территории.
4. Замена врезки в т.к. -4 с Ø-159- Ø-219, L-3м- сброс воды с систем; демонтаж Ø159; монтажØ219; гидравлическая опрессовка сетей.
5. Замена металлической трубы ГВС от ЦТП 2 до т.к. – 2.4, L-50м, Ø-133- разработка грунта экскаватором 170м3 с обратной засыпкой; демонтаж/монтаж плит перекрытия лотков автокраном; демонтаж трубопровода Ø159мм L50м; монтаж L-50м, Ø-133; гидравлическая опрессовка с промывкой сетей ГВС.
6. Замена водоподогревателя 2 шт. ЦТП №1, ЦТП № 3;
7. Замена металлической трубы ГВС от т.к.-4.7 до т.к.-4.8, Ø-32, L-1м- разработка грунта экскаватором 20м3 с обратной засыпкой; демонтаж/монтаж колодца Ø-1000мм; демонтаж/монтаж плит перекрытия лотков; замена трубопровода Ø-32, L-1м; гидравлическая опрессовка с промывкой системы ГВС.
8. Замена трубы п/п ГВС от т.к.-1.2 до т.к.-1.3, Ø-63, L-100м- демонтаж/монтаж трубопровода Ø-63, L-100м методом проталкивания; гидравлическая опрессовка промывка ГВС.
9. Замена металлической трубы ХВС по ул. Центральная Ø-159, L-3м- разработка грунта экскаватором 40м3 с обратной засыпкой; демонтаж/монтаж трубопровода Ø-159, L-3м.
10. Замена трубы ХВС ПНД по ул. Весенняя Ø-32, L-30м-разработка грунта экскаватором 90м3 с обратной засыпкой; демонтаж металлической трубы Ø-50, L-30м; монтаж Ø-32, L-30м трубопроводов ПНД 30м.

Директор МУП «ТеплоВодоКанал»

р.п. Горный Тогучинского района

Новосибирской области Зотов К.Н.